## Sheet1
问题描述：1、本项目相关区域因原配电柜无变频器，风机设备直启及屋面管道无消声装置，造成设备运行噪声过大； 2、地下一层厨房油烟味过重，气味进入放疗科； 3、因风机盘管型号偏小，导致制冷、制热效果不佳，需进行风机盘管改造。 维修方案：1、在原配电柜旁加设变频器控制柜，配管配线连接电机风扇降热，以达到设备软启动降噪音；更换部分屋面消声装置以达到减少噪音效果； 3、加设止回阀解决厨房补风机在停运状态下食堂气味进入放疗科； 3、更换风机盘管以达到改造后制冷、制热效果
报价说明 （其中包含配件费与维修费）
配件名称 | 数量（米，个）
风管拆除（1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜d≤630） | 12.31
风管拆除（1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜d≤1000） | 27.6
风管拆除（1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜d≤2000） | 6.1
风管拆除（1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜d≤1500） | 3.9
风机盘管拆除（1.名称：低噪音高静压直流无刷风机盘管FP-02 2.规格型号：高档风量510m3/h N=52W 机外静压30Pa 噪声≤41dB(A)） | 6
风机盘管拆除（1.名称：低噪音高静压直流无刷风机盘管FP-03 2.规格型号：高档风量680m3/h N=72W 机外静压30Pa 噪声≤44dB(A)） | 1
风管利旧安装（1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜d≤2000） | 5.05
风管利旧安装（1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜d≤1500） | 3.23
控制箱（1.名称:变频器控制箱 2.规格:400X600X300 3.功率：4KW） | 1
控制箱（1.名称:变频器控制箱 2.规格:400X600X300 3.功率：7.5KW） | 2
控制箱（1.名称:变频器控制箱 2.规格:400X600X300 3.功率：1.1KW） | 1
控制箱（1.名称:变频器控制箱 2.规格:400X600X300 3.功率：5.5KW） | 1
配管（1.名称:电管 2.规格型号:JDG25 3.其他:含原配电柜到变频控制箱，变频控制箱到风机风扇配管） | 160
配线（1.名称:电线 2.规格型号:3X2.5mm2 3.其他:含原配电柜到变频控制箱，变频控制箱到风机风扇配线） | 165
消声器（1.名称:阻性片式消声器 2.规格:800*800，L=1000mm） | 3
消声器（1.名称:阻性片式消声器 2.规格:500*320，L=1000mm） | 2
消声器（1.名称:阻性片式消声器 2.规格:500*200，L=1000mm） | 2
消声器（1.名称:阻性片式消声器 2.规格:400*200，L=1250mm） | 2
消声器（1.名称:阻性片式消声器 2.规格:1000*630，L=1250mm） | 1
消声器（1.名称:阻性片式消声器 2.规格:1000*500，L=1000mm） | 1
消声器（1.名称:阻性片式消声器 2.规格:400*400，L=1000mm） | 1
消声弯头（1.名称:消声弯头 2.规格:500*320） | 2
消声弯头（1.名称:消声弯头 2.规格:1000*630） | 1
消声弯头（1.名称:消声弯头 2.规格:800*800） | 1
消声弯头（1.名称:消声弯头 2.规格:1000*500） | 1
消声弯头（1.名称:消声弯头 2.规格:400*400） | 2
碳钢阀门（1.名称:止回阀 2.规格:1050*630） | 1
碳钢阀门（1.名称:止回阀 2.规格:2000*630） | 1
风机盘管（1.名称：低噪音高静压直流无刷风机盘管 FP-04 2.规格型号：高档风量850m3/h N=87W 机外静压30Pa 噪声≤46dB(A)） | 6
风机盘管（1.名称：低噪音高静压直流无刷风机盘管 FP-05 2.规格型号：高档风量1020m3/h N=102W 机外静压30Pa 噪声≤47dB(A))） | 1
方形散流器（1.名称:方形散流器 2.规格:300*300） | 6
方形散流器（1.名称:方形散流器 2.规格:360*360） | 1
单层百叶风口（1.名称:单层百叶风口（带过滤网） 2.规格:400*300） | 7
柔性软风管（1.名称:风管软接头 2.材质:硅玻钛金复合不燃软风管） | 3.14
通风管道绝热（1.名称：空调风管保温 2.绝热材料品种:无甲醛环保离心玻璃棉 3.绝热厚度:30mm） | 4
通风工程检测、调试 | 1