航天中心医院玉泉路院区门诊楼消防报警主机更新改造项目
技术要求
1. 项目概况：
1.1：门诊楼消防报警主机于2013年完成建设，截止现在已使用13年时间，消防报警主机间歇性发生故障后自动恢复，出现系统预警信号‌，依据①、国家标准GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》规定，达到年限后建议报废，火灾探测报警产品使用寿命建议不超过12年；②、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.1.5条：明确单台火灾报警控制器连接的设备及地址总数不得超过3200点，目前主机已接入5364个，不符现行要求。需要升级系统。
2. 设备参数要求
2.1：门诊消控室消防报警系统升级改造主要设备技术要求
	序号
	名称
	设备参数
	备注

	1
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	集中区域兼容型控制器，用无主从方式的对等网络架构设计，每台控制器可显示网络内所有设备工作情况。
单机容量：最大24回路，最多6120个地址点，自带8路联动盘，多线直控输出点最多184个，总线输出点最多512个。
网络容量：255台控制器。
用彩色12.1英寸液晶屏，丰富的图形功能，可显示详细设备信息和曲线图，指示灯指示关键状态，5种事件音提示用户。
面板具有标准的操作按键方便快捷操作，主屏部分用方便灵活的触摸屏操作，还可外扩鼠标及键盘进行操作。
中、英文显示灵活切换，满足产品国际化的要求。
支持分区的设置和操作，可以将有联动关系的报警和输出设备编入一个或者多个分区内，简化逻辑关系，方便后期增加设备。
具有CANBus接口，可通过LD6900系列通讯转换卡与其他设备联网。
用基于ARM平台的RISC嵌入式CPU，具有功耗低，处理速度快，稳定运行等特点。
用实时抢占多任务嵌入式操作系统，响应时间快。
控制器可存贮1年内的所有记录，包括：火警、监管、启动、停止、反馈、延时、请求、气灭、故障、屏蔽、操作、修改、校时、各种命令等。控制器运行数据存储单元防护等级高IP54，可独立保存控制器的事件信息，关机后信息不丢失，不能被修改和删除，需使用专用工具才能查看其保存的信息。
配有热敏打印机，实时打印关键事件。
具有监管报警功能。
具有回路短路保护、电源短路保护功能。
	

	2
	联动控制盘
	用CANBus与在产火灾报警控制器配接使用。
每台最多控制32路总线或多线输出设备。
多线输出控制可通过配置多线输出板实现。
具有键盘锁定功能，可以防止误操作。
每路具备1个启停键、3个指示灯启动、反馈、故障指示各1个1多线盘的每路都具有线路故障检测功能。
多线盘的每一路都具有最大1A的驱动能力，多线输出板的最大输出电流为5A。
配接LD92EN-T1两线/三线八路多线输出板。
多线输出盘可通过拔码开关选择与受控设备间三线连接或两线连接，两线连接时需配合LD6803或LD6803G模块使用。
	

	3
	消防设备电源
	专门为联动控制柜系统配备。
电源由交流220V和蓄电池两路供电，组成不间断输出电源，主电正常主电优先输出，主电故障时自动切到备电供电。
提供联动输出和控制输出两路输出，两路输出为隔离输出。
联动输出为联动控制设备（控制模块，直控输出）输出时提供所需电压。
联动输出电压主电供电电压25V土1V，备电工作时控制输出端为稳压输出，联动输出端电压会随电池电压下降而降低。
控制输出为控制柜内设备及二总线设备提供工作电源。
具有主电故障和备电故障信号输出功能。
具有通讯功能，主备电电源电压、输出电压、充电电压、温度、电池容量等实时数据可通过通讯方式上传至控制器。
具有电池充放电管理功能。
具有主备电欠压报警功能。
具有电池保护功能，备电放电欠压后，会关断输出，避免电池过放产生的失效风险。
具有输出过载、短路保护功能。
	

	4
	消防广播控制器
	显示器用LED指示灯。用于指示各种工作状态及故障状态。按键用轻触式按键，进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。
用了优质环形电源变压器，静态耗电小且过载能力强，具有完善的过载、过温保护电路，发生故障时蜂鸣报警。
可以在非应急广播状态下预置应急广播音量；可以通过外部触发端口启动应急广播，此时音量自动锁定不可以调节。
具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。
线路输入灵敏度：300mV-775mV（线路1、线路2）
线路输出电平：500mV 100mV
失真限制的有效频率范围：80Hz-8kHz
总谐波失真：<5%
：70dB
监听功率：3W
	

	5
	消防电话总机
	用两总线方式，与总线分机、模块连接只需两条线，实现了供电与通讯兼容在两根线上，接线时不分极性，方便施工调试；最大可接 99部不同地址的
分机。具有完善的检测措施，可针对总线及每一路的短路、断路进行检测并声、光报警。故障排除后，可自动恢复。用全数字量控制，各功能单元用MCU控制，并结合软硬件抗干扰技术，所以能适应各种复杂环境应用。主机配有液晶屏，用0-9数字键盘和其他功能键，用硅胶键控制，手感好。设有登记腱，可对所有通话线路进行（接有电话分机或电话模块，无开路现象）自动登记，登记结果永久保存。对已登记分机线路进行实时巡检，出现通讯故障时可以迅速报出线路地址。
主机、分机可相互呼叫并可全双工通话。主机最多可同时与两部分机进行通讯。
具有记录和显示呼叫、应答时间的功能；并能向前查询、显示100条主机与分机呼叫、应答时间的记录。
用先进的数字录音技术，可靠，寿命长，通话自动录音，录音时长大于60分钟。
具有自检功能，能对显示、发声器件进行检测。
可以通过按键操作，启用并选择分机安装位置备注信息。
	

	6
	消防电话分机
	必须与消防电话主机配合使用，能够与消防电话主机进行全双工通话。全部电路及送受器均装入电话机身内，摘机即可呼叫主机。本机只需通过两根线与主机相连，不分正负，供电由主机提供，无需再接电源。用户可根据需要设置分
机号码。电话分机接线方式：直接连接到电话线上或通过电话插孔连接到电话线上。电话分机引线方式：U型卡子、音频6.35插头、音频3.5插头、宽水晶头（6P4C）、窄水品头（4P4C）五种方式可选择。
分机外壳“工作/呼叫”指示灯；在待机状态下，指示灯常亮，表示分机正常；指示灯闪烁，表示在被叫状态，此时分机应振铃。
分机内有一八位微动开关供用户编号，2—8位编号用，8为最低位。1位为音量选择，拨到ON时分机说话主机音量大。
	


3. 其他注意
3.1：本次改造所有设备均需要接入原消防报警系统，设备选型均能满足系统接入要求和功能使用；
[bookmark: _GoBack]3.2：升级改造涉及CAT图纸联动、安消一体化等第三方设备，要能与升级后的系统兼容，保障其他系统设备不受影响。
